合肥市民用建筑绿色建筑规划设计方案编制深度规定（征求意见稿）

# 居住建筑绿色设计方案编制说明

# 一、项目概况及设计目标

## （一）项目概况

1.包括项目名称、建设地址、总用地面积、地下与地上建筑面积、建筑栋数、容积率、建筑密度、绿地率、绿地覆盖率、机动车地下与地上停车数、非机动车地下与地上停车数等；

2.各栋建筑主要使用功能、主要功能指标、建筑层数、建筑高度；

3.周边地块用地性质、环境与建筑，建筑主要功能、层数、高度，道路及交通状况，规划设计条件等基本信息。

## （二）绿色设计目标

一星级、二星级、三星级。

# 二、主要设计依据

1.《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）

2.《绿色建筑评价技术细则（试行）》（[2007]205号）

3.《绿色建筑评价技术细则补充说明（规划设计部分）》

4.《住宅设计规范》（GB 50096）

5.《民用建筑热工设计规范》（GB 50176）

6.《声环境质量标准》（GB 3096）

7.《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118）

8.《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）

9.《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB 50400）

10.《建筑采光设计标准》（GB 50033）

11.《建筑照明设计标准》（GB 50034）

12.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》（GB 7106）

13.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

14.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

15.《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T 229）

16.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》（JGJ/T 151）

17.《合肥市居住建筑节能设计标准》（DB34/T 5059）

18.《合肥市绿色建筑设计导则》（DBHJ/T 010）

19.《合肥太阳能热水系统与建筑一体化技术导则》（DBHJ/T 005）

20.《合肥太阳能光伏系统与建筑一体化技术导则》（DBHJ/T 008）

21.《合肥市地源热泵系统工程技术实施细则》（DBHJ/T 003）

22.其他相关技术规范、标准

23.国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

24.项目的规划设计条件

# 三、绿色设计原则

应遵循因地制宜、经济适用、安全高效的原则，结合合肥市的气候、资源、生态环境、经济及文化等特征，依据《合肥市绿色建筑设计导则》DBHJ/T 010等相关标准，针对项目使用功能，从方案创作初始，秉承绿色建筑设计理念，优先采用被动式技术和适宜技术，重点解决好建筑全寿命期内节能、节水、节地、节材与保护环境等性能，提供健康、舒适、经济适用和低碳高效的使用空间。

# 四、绿色建筑设计技术措施说明

## （一）规划设计技术措施

### 基本说明内容

1.项目的选址符合规划、保护区的情况，分析场地的安全性、危险源、污染源及治理措施，包括原有地形地貌的利用、有价值的建筑和文物保护、森林及古树的保护、水系的保护、表层土的利用以及改造后必要的生态修复措施；

2.明确项目选址是否在基本农田保护区、风景名胜区、自然保护区、历史文化名城名镇名村、历史街区、文物古迹等保护区，符合保护区的要求，提供城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关资料。

3.分析项目场地和周边环境的安全性，有无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁；有无化学危险品、易燃易爆危险源的威胁，有无电磁辐射、含氡土壤的危害；以及其他危害；明确与各危险源的距离，采取的避让、防护或控制、治理等措施；

4.分析场地和周边环境的使用功能是否产生污染超标排放，明确对未达标排放或超标排放的气态、液态、固态和噪声的污染源，明确对各类污染源的距离，采取的避让、防护和控制、治理等措施；

5.场地竖向设计（原始地貌及设计竖向）及土方平衡；

6.场地消防设计；

7.人均用地面积指标、人均公共绿地指标，应有具体数据说明；指标应符合《绿色建筑设计导则》表5.2.2要求；

8.分析场地和周边建筑的日照，明确场地建筑满足有关的日照标准，同时不降低周边建筑的日照标准；

9.地下空间的利用措施，包括地下空间的具体用途、地下空间建筑面积与建筑用地面积的比例；指标应符合《绿色建筑设计导则》表5.2.2要求；

10.场地周边环境及建筑与本项目的相互影响；

11.项目选址和出入口的设置情况，包括出入口数量、出入口与公共交通站点的距离等；指标应符合《绿色建筑设计导则》表5.3.2要求；

12.场地内、外部的交通组织；住区内慢行系统应符合《绿色建筑设计导则》第6.3节的要求；

13.室外停车场所设置方式；指标应符合《绿色建筑设计导则》表5.2.2要求；地面车车位布置、车行路线、地库出入口不应挤占人员活动空间及对住户产生干扰；

14.场地及单体应按符合人文关怀的理念设计无障碍设计措施；

15.给水、排水、供电、燃气、热力等周边市政条件；

16.项目公共服务设施配建及共享情况，包括设施种类、停车设施设计与管理、幼儿园及中小学设置情况等；

17.地表与屋面雨水径流规划措施、场地雨水外排总量控制措施；

18.地下室顶板及屋顶绿化位置的覆土厚度；种植灌木覆土最小深度不少于600mm，小乔木覆土深度不小于1200mm，大乔木覆土深度不小于1500mm；

19.绿化选择方式（乔、灌、草的复层绿化方式），立体绿化选择方式（垂直绿化、屋顶绿化），绿化植物配置措施；指标应符合《绿色建筑设计导则》表5.2.2要求；

20.场地室外热环境的设计、改善措施：包括建筑布局设计（间距、密度及朝向）、住区通透设计、首层架空率、室外下垫面和建筑立面的热物性改性设计以及室外绿化设计等方面的措施；并应符合《绿色建筑设计导则》第6.6章节要求；

21.场地室外声环境的设计、改善措施：包括项目所属声环境功能区类型、住区周边道路等级和场地内外有影响的噪声源分布情况及噪声值实测结果；应符合《绿色建筑设计导则》第6.6章节要求；

22.项目光环境设计、改善措施:包括地下室及公共部位天然采光质量改善措施、住宅有采光需求功能房间的采光质量改善措施、防眩光措施、场地光污染防治设计等；应符合《绿色建筑设计导则》第7.5章节要求。

### 其它说明内容

1.建筑视野与视线干扰；

2.场地内现有资源保护或利用情况的分析；

3.场地内既有建筑保护或利用情况的分析；

4.如项目的建设用地属于废弃场地再利用，说明废弃场地的原有状况和改造措施；

5.玻璃幕墙的安全防护措施；

6.项目采用的适宜技术及其它措施。

## (二）能源规划专项说明

### 基本说明内容

1.介绍项目周边能源现状及可利用能源形式：

（1）电力；

（2）天然气；

（3）城市热力；

（4）区域分布式能源；

（5）可再生能源；

（6）其它能源形式。

2.结合项目特点合理选用以下可再生能源利用形式，并对所采用的技术进行技术经济分析：

（1）太阳能热水系统；

（2）空气源热水系统；

（3）太阳能光伏系统；

（4）地源热泵系统；

（5）其它可再生能源。

3.暖通空调形式的选择：

（1）了解项目周边工业余热、废热的基本情况，热媒参数（温度、压力、流量等），经技术经济比较，分析本项目利用余热、废热的可行性；

（2）了解周边区域能源站、城市热力站基本情况，冷、热媒参数（温度、压力、流量等），经技术经济比较，分析是否满足项目的冷热需求；

（3）分析使用浅层地热能、污水源等可再生能源的可行性；

（4）了解项目周边供电、供气、供水等现状，经技术经济比较，提出适合本项目暖通空调形式。

4.能源供应方案投资成本、增量成本、回收周期分析。

### 其它说明内容：

1.了解建筑物周边原生污水管网基本情况（污水源来源、污水管网分布、水质、管径、水温、流速及流量等），并进行经济技术比较；

2.地源热泵系统，需根据项目总体场地面积，估算埋管量；结合本区域地埋管每延米吸热、放热量，估算可提供的空调冷、热量；提出保持土壤热平衡的措施；

3.分析项目空调采用蓄冷蓄热技术系统的可行性；

4.项目采用的适宜技术及其它措施。

## (三）建筑与装修设计技术措施说明

### 基本说明内容

1.建筑节能设计的要点，包括体形系数、窗墙面积比的控制、外墙和屋顶的隔热措施、围护结构各部位主要保温构造系统及相应材料热物指标、修正系数、燃烧性能指标等；应符合《绿色建筑设计导则》第7.3章节要求；

2.门窗类型及性能参数，包括外窗和幕墙的水密性能、气密性能、保温性能及抗风压性能分级等以及窗框和玻璃种类选择等；应符合本地区节能设计标准要求；

3.围护结构保温设计时采取的防结露措施；应符合本地区节能设计标准要求；

4.建筑外遮阳类型、遮阳位置（外窗、屋顶、外墙）及控制方式设置情况；对于固定遮阳，应重点描述南向和东西向的外遮阳设置、平均外遮阳系数及设置外遮阳窗户的比例；对于活动遮阳，应说明活动遮阳的类型及设置活动遮阳的外窗窗墙面积比；说明权衡外窗采光和遮阳的综合措施；应符合本地区节能设计标准要求；

5.主要功能房间的窗地面积比和玻璃的可见光透射比，应符合本地区节能设计标准要求；采光分析主要计算结果应符合《绿色建筑设计导则》第7.5章节要求；

6.地下空间自然通风与采光的改善措施，包括采光通风井、下沉庭院和光诱导等设施的设置及计算；

7.住宅功能房间的布局对改善室内空气品质的效果、外窗通风开启面积和开启方式、室内穿堂风组织的设计措施；应符合《绿色建筑设计导则》第7.6章节要求；

8.外墙、内墙、楼板和外窗的构造做法及空气声隔声措施，楼板的撞击声改善措施；应符合《绿色建筑设计导则》第7.7章节要求；

9.场地内部噪声源分布及噪声处理措施；应符合《绿色建筑设计导则》第7.7章节要求；

10.装饰性构件和功能性构件的设置情况，如有大量装饰性构件，补充说明造价比例；应符合《绿色建筑设计导则》表5.3.2要求；

11.可再生能源利用情况及建筑一体化结合方案。

### 其它说明内容

1.既有建筑利用的改造和加固措施；

2.装配式住宅的主要技术措施；

3.选择建筑材料时，所采用的金属材料（钢材、铜）、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材等可再循环材料以及功能性材料的使用情况；

4.精装修项目应对室内装修设计的设计进度和设计成果提出要求；毛坯房项目应说明是否提供菜单式装修方案、预留和预埋处理；

5.不同住宅楼和相邻户型之间的防视线干扰措施和外窗设置情况；

6.设备间、管道井的设置便于维修、改造和更换的措施；

7.建筑外墙和屋顶的强化隔热措施，对应用浅色饰面的外墙面，说明其使用面积比例；说明自然通风条件下，屋顶和东西外墙的内表面温度；

8.采用整体化定型设计的厨房、卫浴间情况；

9.项目采用的适宜技术及其它措施。

## (四)结构设计技术措施说明

### 基本说明内容

1.结构方案优化措施；

2.混凝土中梁、柱纵向受力普通钢筋应用不低于400MPa级热轧带肋钢筋的情况；

3.建筑构配件设计遵循模数协调的原则；

4.减少建筑能耗和改善室内热环境的建筑材料，防潮、防霉的建筑材料，具有自洁功能的建筑材料，具有保健功能和改善室内空气质量的建筑材料等使用情况。

### 其它说明内容

1.资源消耗和环境影响小的建筑结构体系；

2.采用工业化生产的预制构件情况，对工业化的公建项目，说明工业化部品的使用位置；

3.是否全部采用预拌混凝土，预拌砂浆的使用是否符合本地区相关规定；

4.高强建筑结构材料使用情况

（1）6层以上钢筋混凝土建筑说明高强钢的使用情况，包括哪些钢筋采用了高强钢；

（2）6层以上钢筋混凝土建筑说明高性能混凝土的使用情况，包括混凝土的等级和使用部位；

（3）钢结构体系中Q345及以上高强钢材使用情况；耐候结构钢和耐候型防腐涂料的使用要求；

5.采用高耐久性建筑结构材料应用情况；

6.采用可再利用材料和可再循环材料应用情况；

7.使用以废弃物为原料生产的建筑材料应用情况；

8.采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料的应用情况；

9.项目采用的适宜技术及其它措施。

## (五)暖通空调系统技术措施说明

### 基本说明内容

1.住宅采用分体空调时，应说明以下内容：

（1）供暖空调系统简介；

（2）分体空调外机的放置位置、通风散热状况及噪声影响分析；

（3）空调器能效等级要求；

（4）通风系统设计及风道系统单位风量耗功率；

（5）地库空气品质监控系统。

2.住宅采用集中空调或供暖系统时，应说明以下内容：

（1）室内设计参数（温度、湿度、新风量及允许噪声值）；

（2）供暖、空调设计负荷估算值；供暖空调系统方案的技术经济合理性分析及冷、热源形式优化；

（3）冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比；锅炉的类型和热效率；

（4）空调新风系统设置说明；能量回收系统（装置）及热回收装置的热效率；

（5）输配系统：空调风、水系统的合理分区；风机、水泵的变频运行状况；空调风系统气流组织的合理性；

（6）通风空调系统风机单位风量耗功率、供暖及空调水系统耗电输冷输热比；

（7）节水措施：空调冷却水的水处理措施；冷却塔的加大积水盘、设置平衡管或平衡水箱的措施；冷却塔采用降低飘水、溢水及排污量或采用无蒸发耗水量的冷却技术；

（8）室内温、湿度控制措施及冷（热）量分户计量措施；

（9）风管的保温与水管的绝热措施；

（10）空气品质监控系统。

### 其它说明内容

1.供暖空调系统的水力平衡措施；

2.蒸汽热源的换热设备凝结水回收与利用；

3.空调冷凝水的回收与利用；

4.有稳定生活热水需求建筑，电制冷空调冷水机组的余热回收与利用；

5.地源热泵系统保证土壤全年热平衡的措施；

6.供暖空调系统的监测与控制方式；

7.项目采用的适宜技术及其它措施。

## (六)电气与智能化系统设计技术措施说明

### 基本说明内容

1.用电负荷等级、市政及进线电源情况、负荷估算（含充电桩用电量）、备用电源要求；

2.变压器负载率，配变电所等主要电气设备用房的数量、位置及对周边环境影响的分析，配变电所、配电间、配电管井宜靠近负荷中心，低压供电半径应满足要求；应符合合肥市《绿色建筑设计导则》11.2、11.4章节要求；

3.供配电系统的节能措施，包括无功补偿、谐波抑制、三相配电平衡等内容；应符合合肥市《绿色建筑设计导则》11.2章节及《合肥市居住建筑节能设计标准》(DB34/T 5059) 8.2章节要求；

4.住宅公共部位、地下车库、管理用房等的光源、灯具及附件形式；应符合合肥市《绿色建筑设计导则》11.3章节及《合肥市居住建筑节能设计标准》(DB34/T 5059) 8.3章节的要求；

5.各房间或场所的照度值及照明功率密度值，统一眩光值、显色指数等照明数量、质量相关内容；应符合合肥市《绿色建筑设计导则》11.3章节及《合肥市居住建筑节能设计标准》(DB34/T 5059) 8.3章节的要求；

6.照明的节能控制措施,室外照明光污染控制措施；应符合合肥市《绿色建筑设计导则》11.3章节12.5章节的要求；

7.变压器、风机、水泵等电气设备的选择及控制措施，电梯集中调控和群控等节能措施；应符合合肥市《绿色建筑设计导则》11.2、11.4章节的要求；

8.住户用电的分户计量,公共部分的电能计量，应符合合肥市《绿色建筑设计导则》11.5章节的要求；

9.居住区智能化系统基本配置情况，消控室、通信间、智能化机房设置原则要求。

### 其它说明内容

1.居住区智能化系统配置情况；

2.可再生能源的利用情况；

3.项目采用的适宜技术及其它措施。

## (七)给排水系统设计技术措施说明

### 基本说明内容

1.制定水资源规划利用方案，应说明下列内容：场地水资源状况、用水量计算、市政给排水设施情况、雨污水规划方案、生活污废水处理方案及雨水回用系统的收集范围、用途、回用水量等；

2.给排水系统设计方案说明，包括市政管网供水压力、给水分区、供水设备和控制要求及排水系统设置情况；

3.采取集中热水供应系统时，利用可再生能源利用情况、用水点处冷热水压力平衡措施、循环系统设置及换热设备选型要求等；

4.节水器具的应用情况；

5.防止管网漏损的主要措施；

6.用水计量装置；

7.设有集中空调系统时，采用的循环冷却水节水技术；

8.屋顶绿化和地面绿化灌溉方式；

9.雨水回用系统的收集范围、用途、回用水量及雨水储存、处理设施位置，水量平衡分析，采用的雨水处理工艺和出水水质要求；

10. 非传统水源利用采取的安全保障措施、防误饮误用措施、防止污染饮用水的措施及非传统水源利用率；

11.可再生能源应用情况的说明、系统原理、辅助能源形式及提供生活热水的比例；

12.场地雨水径流规划、设置的绿色雨水基础设施（如透水地面、下凹式绿地、雨水花园和植草沟等）、雨水调蓄设施、场地年径流总量控制率；

13.生活及消防水泵房的数量、位置、对周边环境影响的分析及采取的隔振降噪技术措施；

14.景观水体的补水水源。

### 其它说明内容

1.市政再生水的利用,包括接管管径、位置及水压；项目设置再生水时，说明原水收集范围、用途、回用水量、水量平衡分析、中水处理规模、水处理工艺和水质要求等；

2.说明给水系统的分质、分区（分压）供水的情况及设备控制方法；

3.对分期建设的项目，应按总体建设规模进行雨水专项规划设计，结合项目建设周期分期实施；

4.雨水系统设计采用的暴雨强度公式、重现期及场地雨水安全防护措施；

5.人工水景说明水景的面积、深度、水面蒸发量、水质保障措施等；

6.管道敷设要求：防腐、防冻、防伸缩破坏（热水管）、埋深、基础要求等；

7.项目采用的适宜技术及其它措施。

## (八)景观园林设计技术措施说明

### 基本说明内容

1.景观设计的生态修复措施；

2.列举主要的乡土植物，如乔木、灌木、草本及地被、藤本植物、竹类和水生植物等；

3.乔、灌、草皮相结合的复层绿化措施；对乔、灌木等树种的配置进行说明；说明项目设计的绿化方式与植物配置；

4.缓解城市热岛效应的措施，包括场地遮荫措施和面积，应符合《绿色建筑设计导则》表5.3.2要求；道路采用材质及其太阳辐射反射系数，应符合《绿色建筑设计导则》第6.6章节要求；

5.建筑绿地的公共属性，及向公众开放的方案，应符合《绿色建筑设计导则》表5.2.2要求；

6.硬质铺装、地面中透水铺装的位置、材料、面积，应符合《绿色建筑设计导则》表5.2.2要求；

7. 下凹式绿地位置、面积，应符合《绿色建筑设计导则》表5.2.2要求；

8.场地雨水径流控制措施；

9.景观照明及光污染防治措施。

### 其它说明内容

1.遮阳、避雨走廊、雨棚等景观小品；

2.屋顶绿化，应标明屋顶绿化的位置图、绿化种植的种类、绿化面积等参数；绘制屋顶绿化的剖面图，并标明覆土的厚度；

3.红线范围内非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用的透水地面的措施；说明利用建筑阴影、高大乔木和庇护景观为室外人员活动区、人行道路提供遮阳的措施；

4.项目采用的适宜技术及其它措施。

备注：基本说明的内容请根据项目实际情况做详细的说明，其它说明内容根据项目选用技术情况进行说明。

# 五、绿色建筑自评估结论

星级绿色建筑设计自评

依照相关绿色建筑标准进行自评。

# 六、“新技术、新材料、新工艺”专项说明

备注：当采用暂无国家、行业或本市地方标准作为设计、施工、检测和验收技术依据的新技术、新材料、新工艺时，设计应作详细说明。

# 七、设计图纸要求

## （一）总平面图

1.总平面图中应准确表达建筑物的朝向及建筑物外轮廓线，标明设计建筑物所在地的风玫瑰图；

2.建筑用地面积、建筑面积（地上、地下面积）、建筑容积率、建筑密度、绿地率等经济技术指标；

3.总平面图上标注出主要设备用房（含地下）、污染源（如垃圾收集点或垃圾转运站）、雨水收集、污水处理装置、中水机房及既有建筑的位置等；

4. 场地内交通组织分析图；

5. 建筑及场地出入口、场地周边危险源及污染源；

6.总平面图上标注场地内部及周边的强噪声源；

7.总平面图上标注配套公共服务及地面停车区域、空间共享区域以及地下车库的位置。

8. 室外雨、污水管网规划图；

9. 竖向分析图；

## （二）绿化布置图

1.应表达绿化设计范围及控制指标，绿地面积构成情况；绘出公共绿地范围及标准日照阴影线；

2.应表达透水地面的设计范围、控制指标，透水地面的材质、面积构成情况；

3.下凹式绿地布置图；应有设计标高、面积等指标。

## （三）平面图

1.平面图所绘门、窗、幕墙、遮阳构件等，应与设计说明书和计算书保持一致；采用分散式空调时应绘出空调室外机位置；采用太阳能光热或光伏或空气源热泵系统应给出位置图；

2.标明各层的主要房间功能，外窗及幕墙的可开启面积比例及开启方式；

3.标明遮阳设施的位置；

4.标明采用的采光井、导光筒、反光板等自然采光设施及位置；

5.标明采用的通风井、下沉式庭院、架空层等自然通风设施及位置；

6.标明主要设备用房位置。

## （四）立、剖面图

1.应标注女儿墙高度及装饰构件的位置；

2.标明遮阳系统的位置、采光装置的位置；

3.立面图应表达外饰面色彩及太阳能应用的设计情况。

## （五）节点分析图

绘制典型节点分析图，如遮阳、采光通风设施、太阳能与建筑一体化、透水地面及屋顶绿化等节点。

## （六）绿色建筑技术集成示意图

绿色建筑技术集成示意图重点表达绿色建筑技术应用的名称、应用部位、作用。

# 八、建筑物理环境分析边界条件

## （一）、室外风环境分析

分析目标：

通过风环境模拟，指导建筑在规划设计时合理布局建筑群，优化场地的夏季及过渡季自然通风，避开冬季主导风向的不利影响。实际工程中需采用可靠的计算机模拟程序，合理确定边界条件，基于各个季节典型的风向和风速进行建筑室外风环境模拟，并达到下列要求：

1.夏季、过渡季、冬季典型风速和风向条件下，场地内人活动区风速低于5m/s；

2.过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区；

3.过渡季、夏季典型风速和风向条件下，50%以上建筑的可开启外窗表面的风压差大于0.5Pa；

4.项目建成后不会对周边地块的风环境造成不利影响。

模拟技术规定：

1.模拟软件：计算软件宜采用可靠且得到广泛验证的计算软件，宜为软件开发企业或专门科研机构开发的流体力学计算软件；

2.边界条件：

- 根据合肥气象条件针对夏季、过渡季和冬节最多风向条件下，平均风速进行室外通风模拟。夏季主导风向为正南向，风速大小为2.90m/s；过渡季主导风向为正东向，风速大小为2.47m/s；冬季主导风向为正东北向，风速大小为2.39m/s；

- 地面粗糙度指数：市区-0.22，场地周边以农田、空地为主的郊区-0.15；

3.建筑模型：根据项目规划红线图建立地形（若场地内外高差较小，可不考虑）、目标建筑及其周边对场地或场地对周边声环境可能有明显影响的建筑模型，目标建筑的边界应以最大的细节要求再现；应额外建立项目建成前的室外风模型用于对于项目建成前、后周边场地风环境的变化，若项目周边为空地，可根据周边场地的功能建立相应的假设模型，或沿目标建筑四周建立若干与目标建筑体型相似的建筑模型；

4.计算区域：以模型边界为基准水平向外扩大计算区域，要求来风方向不小于4H，下风向不小于4H至6H，其他方向不小于4H，计算区域高度不小于4H（超高层建筑可适当降低），H为分析模型整体高度（含地形）；

5.网格划分：建筑的每一边人行区1.5m高度应划分10个网格或以上；重点观测区域要在地面第3个网格以上；建筑周围及重点考察区域网格应进行加密处理；在模拟分析报告中提供网格划分的截图；

6.计算模型：湍流模型建议采用k-e模型，高精度要求时采用Durbin模型或MMK模型；

7.数值计算收敛条件：迭代计算应在求解充分收敛的情况下停止，均方根残差应设定为小于0.01%；或以观察点的物理量的值按照预期趋势变化时停止。非稳态计算的时间步长不应大于流体穿过一个网格的时间，宜设定为该时间的0.75倍。

模拟分析报告应包含的内容：

- 项目概况和分析对象；

- 依据的技术标准；

- 主要应用软件与模拟方法；

- 物理模型、计算域、网格的展示及建模说明；

- 边界条件、初始条件以及其他控制参数的设定方法和计算精度说明、各工况下迭代计算的收敛图；

- 结果展示和分析：冬季、夏季、过渡季下项目建成前、建成后的距地1.5m处风速云图、风速矢量图、风速放大系数云图，以及建筑外表面压力分布云图。若场地风环境较差，则应提供优化方案及优化后的模拟分析结果；

- 结论和建议，应包含得分依据的说明。

## （二）、室外声环境模拟

分析目标：

室外声环境模拟基于建筑室外声场的传播与扩散计算，分析建筑室外主要人行活动区噪声水平及建筑外立面噪声水平分布能否满足《声环境质量标准》GB3096对各类声环境功能区的要求，并为室外声环境的优化设计、室内声环境的设计提供基础数据。

技术规定：

1.模拟软件：计算软件应可预测模拟各类建筑室外噪声源的影响，软件的计算模型应符合GB/T 17247.1-2000、GB/T 17247.2-1998和HJ 2.4-2009的要求；

2.计算域及建模精度：根据项目规划红线图建立地形（若场地内外高差较小，可不考虑）、目标建筑及其周边对场地或场地对周边声环境可能有明显影响的建筑模型，目标建筑的边界应以最大的细节要求再现；

3.噪声源的设置：

- 应考虑区域范围内街道、停车场、树林、球场、公路、高架桥、声屏障、周边遮挡建筑物及场地出入口至附近地下车库出入口的车道等产生的噪声影响，在软件中通过点声源、线声源、面声源的形式体现；

- 点声源的设置：声源中心到预测点之间的距离超过生源最大几何尺寸2倍时，可将该声源近似为点声源；

- 线声源的设置：高压线、公路、铁路、轨道交通或者输送管道、运输路线等产生的噪声，分析时可将其看作由许多点声源连成一线组成的线状声源；

- 面声源的设置：当声源中心到预测点之间的距离小于声源最大几何尺寸3倍时，该声源宜用面声源模拟；

- 位于建筑物室内的声源，产生的噪声经室内多次反射后经建筑的围护结构向外传播，应将建筑围护结构作为声源，计算其对外环境的影响，围护结构声源的等效方法同上述b)～d)；

- 道路噪声的噪声大小设置：不同等级的道路的交通流量、通过车型不同，所产生的环境噪声影响也不同，建议模拟中采用较为准确的实测道路交通噪声数据，或者是参考标准《汽车定置噪声限制》、《机动车辆允许噪声标准》、《铁道客车噪声的评定》、《铁道机车辐射噪声限值》、《声环境质量标准》或参考项目的《交通影响评价报告》中对项目建成后周边道路的交通流量预测，以及合肥最近年份《统计年鉴》中对城区内区域噪音的统计数据等相关标准、资料中的数据；

- 设备噪声的噪声大小设置：声环境的模拟分析应考虑空调室外机、冷却塔、变配电房等设备噪声对场地的声环境影响，相关参数可以参考实测数据或厂家提供的数据；

- 其他噪声源的噪声大小设置：对于学校操场、室外大型停车场、树林等可能对场地声环境有明显影响的区域，声环境的模拟分析也应体现此类噪声源的影响，相关参数可以参考实测数据或合理预估的数据。

模拟分析报告应包含的内容：

- 项目概况和分析对象；

- 依据的技术标准和声功能区的说明；

- 主要应用软件与模拟方法；

- 计算域、噪声源、网格的展示及建模说明；

- 结果展示和分析：水平噪声面（高度1.5m）模拟分析图，可清楚的表示出场地内噪声分布情况；3D观测图及垂直噪声面（建筑窗外1m）模拟分析图，可清楚的表示出建筑物立面各个部位受各噪声源噪声影响的情况；若模拟分析结果未满足要求的，则应提供优化方案及优化后的模拟分析结果；

- 结论和建议，应包含得分依据的说明。

## （三）、室外热环境模拟

分析目标：

通过建筑室外热岛模拟，可了解建筑室外热环境分布状况，是建筑室外微环境舒适程度的判断基础，并进一步指导建筑设计和景观布局等，优化规划，建筑，景观方案，提高室外舒适程度并降低建筑能耗，减少建筑能耗碳排放。实际工程中需采用可靠的计算机模拟程序，合理确定边界条件，基于典型气象条件进行建筑室外热环境模拟，达到降低室外热岛强度的目的。

技术规定：

为保证模拟结果的准确性，具体要求如下：

1.气象条件：模拟气象条件可参照《城市居住区热环境设计标准》选取，值得注意的是，气象条件需涵盖太阳辐射强度和天空云量等参数以供太阳辐射模拟计算使用；

2.风环境模拟：建筑室外热岛模拟建立在建筑室外风环境模拟的基础上，求解建筑室外各种热过程从而实现建筑室外热岛强度计算，因而，建筑室外风环境模拟结果直接影响热岛强度计算结果。建筑室外热岛模拟需满足建筑室外风环境模拟的要求。包括计算区域，模型再现区域，网格划分要求，入口边界条件，地面边界条件，计算规则与收敛性，差分格式，湍流模型等；

3.太阳辐射模拟：建筑室外热岛模拟中，建筑表面及下垫面太阳辐射模拟是重要模拟环节，也是室外热岛强度的重要影响因素。太阳辐射模拟需考虑太阳直射辐射，太阳散射辐射，各表面间多次反射辐射和长波辐射等。实际应用中需采用适当的模拟软件，若所采用软件中对多次反射部分的辐射计算或散射计算等因素未加以考虑，需对模拟结果进行修正，以满足模拟计算精度要求；

4.下垫面及建筑表面参数设定：对于建筑各表面和下垫面，需对材料物性和反射率、渗透率，蒸发率等参数进行设定，以准确计算太阳辐射和建筑表面积下垫面传热过程；

5.景观要素参数设定：建筑室外热环境中，植物水体等景观要素对模拟结果的影响重大，需要模拟中进行相关设定。对于植物，可根据多孔介质理论模拟植物对风环境的影响作用，并根据植物热平衡计算，根据辐射计算结果和植物蒸发速率等数据，计算植物对热环境的影响作用，从而完整体现植物对建筑室外微环境的影响。对于水体，分静止水面和喷泉，应进行不同设定。工程应用中可对以上设定进行适当简化。

6.输出结果：

建筑室外热岛强度模拟，可得到建筑室外温度分布情况，从而给出建筑室外平均热岛强度计算结果，以此辅助建筑景观设计。然而，为验证模拟准确性，同时应提供各表面的太阳辐射累计量模拟结果，建筑表面及下垫面的表面温度计算结果，建筑室外风环境模拟结果等。

模拟分析报告应包含的内容：

- 项目概况和分析对象；

- 依据的技术标准；

- 主要应用软件与模拟方法；

- 计算域、网格的展示及建模说明；

- 结果展示和分析：室外温度分布图、各表面的太阳辐射累计量模拟结果、建筑表面及下垫面的表面温度计算结果、建筑室外风环境模拟结果。若模拟分析结果未满足要求的，则应提供优化方案及优化后的模拟分析结果；

- 结论和建议，应包含得分依据的说明。

## （四）、室内自然采光模拟

分析目标：

在《建筑采光设计标准》GB 50033-2013中给出了不同建筑类型的采光系数标准值，规定了应满足的室内采光系数标准值 (%)和室内天然光照度标准值(lx)两个标准，均为参考平面上的平均值；

采光系数标准值(%)：在规定的室外天然光设计照度下，满足视觉功能要求时的采光系数值；根据不同建筑类型和房间类型规定了应符合的采光系数平均值，合肥地区的采光系数标准值应乘以其光气候系数K=1.1；

室内天然照度标准值(lx)：对应于规定的室外天然光设计照度值和相应的采光系数标准值的参考平面上的照度值。不同的光气候分区规定了不同的室外天然光设计照度值；

应至少选取各建筑类型、户型受遮挡最严重的单体及楼层为分析对象；

技术规定：

1. 建筑模型：

- 根据卫星图、总图、建筑楼层平面图和门窗大样图，建立建筑采光模型和门窗；

- 采光模型应包含单体的所有楼层、场地内所有建筑单体以及对分析对象采光影响较大的场地周边建筑单体、地形；

- 所有功能房间应建模，采光条件相同的房间可按类别合并，每类计算一个；

- 建筑内外各类影响采光的构件应在模型中体现，包含但不限于：门窗、外遮阳、阳台板、外挑梁板、雨棚、屋檐、外凸墙体和造型；

- 地下顶部采光的建模还应包含覆土厚度，地上顶部采光建模应包括影响采光效果的周边建筑及遮挡物；

2. 参数设置：

- 合肥经度东经117E17，纬度北纬31N51；

- 天空模型：CIE全阴天模型（CIE Overcast Sky）；

- 室外天然光临界照度值：合肥市属于Ⅳ类光气候区，其室外天然光设计照度值为13500lx；

- 玻璃可见光透射比和反射比、围护结构饰面材料反射比可参考《建筑采光设计标准》；公共建筑应考虑吊顶高度；

3.参考平面：参照《建筑照明设计标准》GB 50033-2013给出的各房间照明参考平面及其高度；

4.网格划分：网格分辨率应权衡计算精度和计算效率，对于常见的10m2～100m2的房间，网格间距不宜大于0.5m；对于大于100m2的大空间，网格间距宜取1.0m;对于小于10m2的小房间，网格间距宜取0.25m以内。

模拟分析报告应包含的内容：

- 项目概况和分析对象；

- 依据的技术标准；

- 主要应用软件与模拟方法；

- 参数设置、网格及建模说明；

- 结果展示和分析：采光系数等值线图、室内各主要功能房间参考平面采光系数平均值统计、达标比例统计；若采光条件较差，则应提供优化方案及优化后的模拟分析结果；

- 结论和建议，应包含得分依据的说明。

## （五）、室内自然通风模拟

分析目标：

通过室内自然通风模拟，指导房间门窗（相对）开口位置、外窗形式及开启方式、外窗开口面积等设计，确保室内具备良好的通风环境。采用可靠的计算机模拟程序，合理确定边界条件，进行室内自然通风模拟分析；

模拟技术规定：

1.模拟软件：计算软件宜采用可靠且得到广泛验证的计算软件，宜为软件开发企业或专门科研机构开发的流体力学计算软件；

2.模拟工况：重点考虑过渡季节情况下主要功能房间的自然通风情况；

3.建筑模型：

- 根据项目总图、建筑楼层平面图和门窗大样图，建立建筑室内模型和通风开口，方案设计阶段可根据得分情况按门窗的可开启面积比例设置通风开口大小，通风开口大小和位置应具有可操作性；

- 对于门窗大样图、立面图中已标注门窗开启方式的，通风开口大小应按实际通风面积进行设置，不应直接以窗洞面积进行建模；

- 对因特殊要求常闭的门窗按关闭进行建模；

- 对住宅建筑，户内的门、窗按开启进行建模，户内与楼道之间的外门按照关闭进行建模；

4.网格划分：应对门窗实际可开启部分进行网格局部加密，且最大网格尺寸不大于200mm；

5.计算模型：湍流模型可采用标准k-e模型，亦可采用各向异性湍流模型，进行稳态计算；

6.边界条件：基于过渡季节典型的风向和风速室外风环境模拟结果，根据建筑立面风压作为室内自然通风模拟的边界条件；

7.计算收敛性：计算应在求解充分收敛的情况下停止，即确定连续性方程或者指定观察点均方根残差小于0.01%，并在模拟分析报告中提供各工况下的收敛图；

模拟分析报告应包含的内容：

- 项目概况和分析对象；

- 依据的技术标准；

- 主要应用软件与模拟方法；

- 物理模型、计算域、网格的展示及建模说明；

- 边界条件、初始条件以及其他控制参数的设定方法和计算精度说明、迭代计算的收敛图；

- 结果展示和分析：应提供距楼地板1.5m处空气龄云图、风速云图、风速矢量图（对于有跃层、局部挑高、设有中庭的，还应提供垂直剖面的风速云图、风速矢量图），以及各主要功能房间的换气次数统计及满足2次/小时换气次数的面积比例，若软件未有统计房间的功能，则可将空气龄≤1800s的房间视为满足2次/小时换气次数的要求。若室内风环境较差，则应提供优化方案及优化后的模拟分析结果；

- 结论和建议，应包含得分依据的说明。

# 公共建筑绿色设计方案编制说明

# 一、项目概况及设计目标

## （一）项目概况

1.包括项目名称、建设地址、总用地面积、地下与地上建筑面积、建筑栋数、容积率、建筑密度、绿地率、绿地覆盖率、机动车地下与地上停车数、非机动车地下与地上停车数。

2.各栋建筑主要使用功能、主要功能指标、建筑层数、建筑高度、客房数、总床位数（旅馆建筑）、门诊人次、病床数（医院建筑）等指标的基本信息。

3.周边地块用地性质、环境与建筑，道路及交通状况，规划设计条件等基本信息。

## （二）绿色设计目标

一星级、二星级、三星级。

# 二、主要设计依据

1.《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）

2.《绿色建筑评价技术细则（试行）》（[2007]205号）

3.《绿色建筑评价技术细则补充说明（规划设计部分）》

4.《民用建筑热工设计规范》（GB 50176）

5.《声环境质量标准》（GB 3096）

6.《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118）

7.《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）

8.《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB 50400）

9.《建筑采光设计标准》（GB 50033）

10.《建筑照明设计标准》（GB 50034）

11.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

12.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》（GB 7106）

13.《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T 229）

14.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》（JGJ/T 0151）

15.《公共建筑节能设计标准》（GB 50189）

16.《合肥市公共建筑节能设计标准》（DB34/T 5060）

17.《合肥市绿色建筑设计导则》（DBHJ/T 010）

18.《合肥太阳能热水系统与建筑一体化技术导则》（DBHJ/T  005）

19.《合肥太阳能光伏系统与建筑一体化技术导则》（DBHJ/T 008）

20.《合肥市地源热泵系统工程技术规范实施细则》（DBHJ/T003）

21.其他相关技术规范、标准

22.国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

23.项目的规划设计条件

# 三、绿色设计原则

应遵循因地制宜、经济适用、安全高效的原则，结合合肥市的气候、资源、生态环境、经济及文化等特征，依据《合肥市绿色建筑设计导则》DBHJ/T 010等相关标准，针对项目使用功能，从方案创作初始，秉承绿色建筑设计理念，优先采用被动式技术和适宜技术，重点解决好建筑全寿命期内节能、节水、节地、节材与保护环境等性能，提供健康、舒适、经济适用和低碳高效的使用空间。

# 四、绿色建筑设计技术措施说明

## （一）规划设计技术措施

### 基本说明内容

1.项目的选址依据业主使用要求，按照合肥市城乡规划管理的相关规定和标准，综合考虑城市性质、气候、习俗、传统风貌和周围环境，包括原有地形地貌的利用，因地制宜、合理布局、创作设计适应居民生活规律，满足日照、采光、通风等要求的方案；

2.明确项目选址是否在基本农田保护区、风景名胜区、自然保护区、历史文化名城名镇名村、历史街区、文物古迹等保护区，符合保护区的要求，包括表层土的利用以及改造后必要的生态修复措施，提供城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关资料；

3.分析项目场地和周边环境的安全性，有无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁；有无化学危险品、易燃易爆危险源的威胁，有无电磁辐射、含氡土壤的危害；以及其他危害；明确与各危险源的距离，采取的避让、防护或控制、治理等措施；

4.分析场地和周边环境的使用功能是否产生污染超标排放，明确对未达标排放或超标排放的气态、液态、固态和噪声的污染源，明确对各类污染源的距离，采取的避让、防护和控制、治理等措施；

5.场地竖向设计（原始地貌及设计竖向）及土方平衡；

6.场地消防设计;

7.场地周边环境及建筑与本项目的相互影响；

8.分析场地和周边建筑的日照，明确场地建筑满足有关的日照标准，同时不降低周边建筑的日照标准；

9.地下空间的利用措施，包括地下空间的具体用途、地下空间建筑面积与建筑用地面积的比例；指标应符合《绿色建筑设计导则》表5.2.2要求；

10.项目选址和出入口的设置情况，包括出入口数量、出入口与公共交通站点的距离等；指标应符合《绿色建筑设计导则》表5.3.2要求；

11.场地内、外部的交通组织；

12.停车场所设置及使用方式；指标应符合《绿色建筑设计导则》表5.2.2要求；

13.场地及单体采用的无障碍设计措施；

14.给水、排水、供电、燃气、热力等周边市政条件；

15.项目公共服务设施配建及共享情况，包括设施种类、公共交通、停车设施设计与管理等；

16.地下室顶板及屋顶绿化位置的覆土厚度；指标应符合《绿色建筑设计导则》表5.2.2要求；

17.地表与屋面雨水径流规划措施，绿色雨水基础设施设置情况，场地雨水外排总量控制措施；

18.绿化选择方式（乔、灌、草的复层绿化方式），立体绿色选择方式（垂直绿化、屋顶绿化），绿化植物配置措施；

19.场地室外热环境的设计、改善措施：包括建筑布局设计（间距、密度及朝向）、通透设计、室外下垫面和建筑立面的热物性改性设计以及室外绿化设计等方面的措施；应符合《绿色建筑设计导则》第6.6章节要求；

20.场地室外声环境的设计、改善措施：包括项目所属声环境功能区类型、周边道路等级和场地内外有影响的噪声源分布情况及噪声值实测结果；应符合《绿色建筑设计导则》第6.6章节要求；

21.项目光环境设计、改善措施：包括地下室及公共部位天然采光质量改善措施、有采光需求功能房间的采光质量改善措施、防眩光措施、场地光污染防治设计等；应符合《绿色建筑设计导则》第7.5章节要求。

### 其它说明内容

1.建筑视野与视线干扰；

2.场地内现有资源保护或利用情况的分析；

3.场地内既有建筑保护或利用情况的分析；

4.如项目的建设用地属于废弃场地再利用，说明废弃场地的原有状况和改造措施；

5.如相邻地块为住宅、学校、幼儿园、医院等有日照要求的建筑或本项目公共建筑有日照要求时，应提供通过规划审批的日照分析模拟报告与结论；

6.玻璃幕墙的安全防护措施；

7.项目采用的适宜技术及其它措施。

## (二）能源规划专项说明

### 基本说明内容

1.简要介绍项目周边能源现状及可利用能源形式：

（1）电力；

（2）天然气；

（3）城市热力；

（4）区域分布式能源；

（5）可再生能源；

（6）其它能源形式。

2.结合项目特点合理选用以下可再生能源利用形式，并对所采用的技术进行技术经济分析：

（1）太阳能热水系统；

（2）空气源热水系统；

（3）太阳能光伏系统；

（4）地源热泵系统；

（5）其它可再生能源。

3.暖通空调形式的选择：

（1）根据项目功能，分析暖通空调负荷特征；

（2）了解项目周边工业余热、废热的基本情况，热媒参数（温度、压力、流量等），经技术经济比较，分析本项目利用余热、废热的可行性；

（3）了解周边区域能源站、城市热力站基本情况，冷、热媒参数（温度、压力、流量等），经技术经济比较，分析是否满足项目的冷热需求；

（4）分析使用浅层地热能、污水源等可再生能源的可行性；

（5）了解项目周边供电、供气、供水等现状，经技术经济比较，提出适合本项目暖通空调形式。

4.能源供应方案投资成本、增量成本、回收周期分析。

### 其它说明内容：

1.了解建筑物周边原生污水管网基本情况（污水源来源、污水管网分布、水质、管径、水温、流速及流量等），并进行经济技术比较。

2.地源热泵系统，需根据项目总体场地面积，估算埋管量；

3.结合本区域地埋管每延米吸热、放热量，估算可提供的空调冷、热量；提出保持土壤热平衡的措施。

4.分析项目空调采用蓄冷蓄热技术系统的可行性。

5.水环热泵系统使用的可行性：

6.冬季或过渡季是有供冷需求的建筑，经技术经济比较，可利用冷却塔提供免费冷源或使用具有同时制冷或制热功能的空调（热泵）产品。

7.项目采用的适宜技术及其它措施。

## (三）建筑与装修设计技术措施说明

### 基本说明内容

1.建筑节能设计的要点，包括体形系数、窗墙面积比的控制、外墙和屋顶的隔热措施、围护结构各部位主要保温构造系统及相应材料热物指标、修正系数、燃烧性能指标等；应符合《绿色建筑设计导则》第7.3章节要求；

2.门窗类型及参数，包括窗宽外窗和幕墙的水密性能、气密性能、保温性能及抗风压性能分级等以及窗框和玻璃种类选择等；应符合本地区节能设计标准要求；

3. 围护结构保温设计时采取的防结露措施；应符合本地区节能设计标准要求；

4.建筑外遮阳类型、遮阳位置（外窗、屋顶、外墙）及控制方式设置情况；对于固定遮阳，应重点描述南向和东西向的外遮阳设置、平均外遮阳系数及设置外遮阳窗户的比例；对于活动遮阳，应说明活动遮阳的类型及设置活动遮阳的外窗窗墙面积比；说明权衡外窗采光和遮阳的综合措施；应符合本地区节能设计标准要求；

5.主要功能房间的窗地面积比和玻璃的可见光透射比，采光分析主要计算结果；应符合《绿色建筑设计导则》第7.5章节要求；

6.地下空间自然通风与采光的改善措施，包括采光通风井、下沉庭院和光诱导等设施的设置及计算；

7.主要功能房间的布局对改善室内空气品质的效果、外窗通风开启面积和开启方式、室内穿堂风组织的设计措施；应符合《绿色建筑设计导则》第7.6章节要求；

8.外墙、内墙、楼板和外窗的构造做法及空气声隔声措施，楼板的撞击声改善措施；应符合《绿色建筑设计导则》第7.7章节要求；

9.场地内部噪声源分布及噪声处理措施；应符合《绿色建筑设计导则》第7.7章节要求；

10.装饰性构件和功能性构件的设置情况，如有大量装饰性构件，补充说明造价比例；应符合《绿色建筑设计导则》表5.3.2要求；

11.可再生能源利用情况及建筑一体化结合方案；

12.为老年人服务的建筑内，所以设施均应有无障碍设计。

### 其它说明内容

1.既有建筑利用的改造和加固措施；

2.选择建筑材料时，所采用的金属材料（钢材、铜）、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材等可再循环材料以及功能性材料的使用情况；

3.精装修项目应对室内装修设计的设计进度和设计成果提出要求；毛坯房项目应说明是否提供菜单式装修方案、预留和预埋处理；

4.设备间、管道井的设置便于维修、改造和更换的措施；

5.建筑外墙和屋顶的强化隔热措施，对应用浅色饰面的外墙面，说明其使用面积比例；说明自然通风条件下，屋顶和东西外墙的内表面温度；

6.装配式建筑的主要技术措施；

7.采用整体化定型设计的厨房、卫浴间情况；

8.项目采用的适宜技术及其它措施。

## (四) 结构设计技术措施说明

### 基本说明内容

1.结构方案优化措施；

2.混凝土中梁、柱纵向受力普通钢筋应用不低于400MPa级热轧带肋钢筋的情况；

3.建筑构配件设计遵循模数协调的原则；

4.减少建筑能耗和改善室内热环境的建筑材料，防潮、防霉的建筑材料，具有自洁功能的建筑材料，具有保健功能和改善室内空气质量的建筑材料等使用情况。

### 其它说明内容

1.资源消耗和环境影响小的建筑结构体系；

2.采用工业化生产的预制构件情况，对工业化的公建项目，说明工业化部品的使用位置；

3.是否全部采用预拌混凝土，预拌砂浆的使用是否符合本地区相关规定；

4.高强建筑结构材料使用修改情况

（1）6层以上钢筋混凝土建筑说明高强钢的使用情况，包括哪些钢筋采用了高强钢；

（2）6层以上钢筋混凝土建筑说明高性能混凝土的使用情况，包括混凝土的等级和使用部位；

（3）钢结构体系中Q345及以上高强钢材使用情况；耐候结构钢和耐候型防腐涂料的使用要求；

5.采用高耐久性建筑结构材料应用情况；

6.采用可再利用材料和可再循环材料应用情况；

7.使用以废弃物为原料生产的建筑材料应用情况；

8.采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料的应用情况；

9.项目采用的适宜技术及其它措施。

## (五)暖通空调系统设计技术措施说明

### 基本说明内容

1.公建采用分体空调时，应说明以下内容：

（1）供暖空调系统简介；

（2）分体空调外机的放置位置、通风散热状况及噪声影响分析；

（3）空调器能效等级要求；

（4）通风系统设计及风道系统单位风量耗功率；

（5）地库空气品质监控系统。

2.公建采用集中空调或供暖系统时，应说明以下内容：

（1）室内设计参数（温度、湿度、新风量及允许噪声值）；

（2）供暖、空调设计负荷估算值；供暖空调系统方案的技术经济合理性分析及冷、热源形式优化；

（3）冷水机组、多联机及单元式空调机组等的性能系数、能效比；锅炉的类型和热效率；

（4）空调新风系统设置说明；能量回收系统（装置）及热回收装置的热效率；全空气系统过渡季采用全新风运行措施；

（5）输配系统：空调风、水系统的合理分区；风机、水泵的变频运行；空调风系统气流组织的合理性；高大空间保证室内热环境的措施；

（6）通风空调系统风机单位风量耗功率、供暖及空调水系统循环水泵耗电输冷输热比；

（7）节水措施：空调冷却水的水处理措施；冷却塔的加大积水盘、设置平衡管或平衡水箱的措施；冷却塔采用降低飘水、溢水及排污量或采用无蒸发耗水量的冷却技术；

（8）室内温、湿度控制措施及空调耗能（电、气、水）计量措施；

（9）风管的保温与水管的绝热措施；

（10）空气品质监控系统，（地库CO，人员密集场所CO2）；

（11）供暖、空调系统的运行策略方案。

### 其它说明内容

1．供暖空调水、风系统的水力平衡措施；

2．蒸汽热源的换热设备凝结水回收与利用；

3. 空调冷凝水的回收利用；

4．有稳定生活热水需求建筑，电制冷空调冷水机组的余热回收与利用；

5．地源热泵系统保证土壤全年热平衡的措施；

6．冬季或过渡季是有供冷需求的建筑，利用冷却塔提供免费冷源；

7．供暖空调系统的监测与控制方式；

8．项目采用的适宜技术及其它措施；

9. 空调蓄冷、蓄热技术合理利用分析。

## （六)电气与智能化设计技术措施说明

### 基本说明内容

1.用电负荷等级、市政及进线电源情况、负荷估算（含充电桩用电量）、备用电源要求；

2.变压器负载率，配变电所等主要电气设备用房的数量、位置及对周边环境影响的分析，变配电所、配电间、配电管井宜靠近负荷中心，低压供电半径应满足要求；应符合合肥市《绿色建筑设计导则》11.2、11.4章节要求；

3.供配电系统的节能措施，包括无功补偿、谐波抑制、三相配电平衡等内容；应符合合肥市《绿色建筑设计导则》11.2章节及《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T 5060) 7.2章节要求；

4.光源、灯具及附件形式；应符合合肥市《绿色建筑设计导则》11.3章节及《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T 5060) 7.3章节要求；

5.各房间或场所的照度值及照明功率密度值，统一眩光值、显色指数等照明数量、质量相关内容；应符合合肥市《绿色建筑设计导则》11.3章节及《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T 5060) 7.3章节要求；

6.照明的节能控制方法，景观照明光污染控制措施；应符合合肥市《绿色建筑设计导则》11.3及12.5章节要求；

7.变压器、风机、水泵等电气设备的选择及控制措施，电梯集中调控和群控等节能措施；应符合合肥市《绿色建筑设计导则》11.4章节要求；

8.冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量；应符合合肥市《绿色建筑设计导则》11.5章节要求；

9.公共机构办公建筑和大型公共建筑，应当安装建筑用能分项计量及建筑能耗监测系统；并绘制系统框图；应符合合肥市《绿色建筑设计导则》11.5章节要求；

10.智能化系统的基本配置，并说明主要子系统设置要求，明确各类弱电机房设置区域和原则；

11.可再生能源的利用。

### 其它说明内容

1.智能化系统的配置；

2.有源滤波、电梯电能回馈、扶梯自启动等配置；

3.建筑设备系统根据负荷变化采取有效措施进行节能运行；

4.老年人照料设施建筑采用适合老年人生活习惯的照明系统；

5.中小学校教学用房合理控制眩光并改善照明舒适度，保障学生健康用眼要求；

6. 项目采用的适宜技术及其它措施。

## (七)给排水系统设计技术措施说明

### 基本说明内容

1.制定水资源规划利用方案，应说明下列内容：场地水资源状况、用水量计算、市政给排水设施情况、雨污水规划方案、生活污废水处理方案及雨水回用系统的收集范围、用途、回用水量等；

2.给排水系统设计方案说明，包括市政管网供水压力、给水分区、供水设备和控制要求及排水系统设置情况；

3.采取集中热水供应系统时，利用可再生能源利用情况、用水点处冷热水压力平衡措施、循环系统设置及换热设备选型要求等；

4.节水器具的应用情况；

5.防止管网漏损的主要措施;

6.用水计量装置；

7.设有集中空调系统时，采用的循环冷却水节水技术，包括循环水处理和避免冷却水溢水措施；

8.屋顶绿化和地面绿化灌溉方式；

9.雨水回用系统的收集范围、用途、回用水量及雨水储存、处理设施位置，水量平衡分析，采用的雨水处理工艺和出水水质要求；

10.非传统水源利用采取的安全保障措施、防误饮误用措施、防止污染饮用水的措施及非传统水源利用率；

11.可再生能源应用情况的说明、系统原理、辅助能源形式及提供生活热水的比例；

12.场地雨水径流规划、设置的绿色雨水基础设施（如透水地面、下凹式绿地、雨水花园和植草沟等）、雨水调蓄设施、场地年径流总量控制率；

13.生活及消防水泵房的数量、位置、对周边环境影响的分析及采取的隔振降噪技术措施；

14.景观水体的补水水源；

15.公共浴室采取的节水措施；

16.实验室废水和医疗类建筑污废水处理措施。

### 其它说明内容

1. 市政再生水的利用,包括接管管径、位置及水压；项目设置再生水时，说明原水收集范围、用途、回用水量、水量平衡分析、中水处理规模、水处理工艺和水质要求等；

2.说明给水系统的分质、分区（分压）供水的情况及设备控制方法；

3.对分期建设的项目，应按总体建设规模进行雨水专项规划设计，结合项目建设周期分期实施；

4.雨水系统设计采用的暴雨强度公式、重现期及场地雨水安全防护措施；

5.人工水景说明水景的面积、深度、水面蒸发量、水质保障措施等；

6.管道敷设要求：防腐、防冻、防伸缩破坏（热水管）、埋深、基础要求等；

7.空调系统凝结水利用方案；

8.项目采用的适宜技术及其它措施。

## (八)景观园林设计技术措施说明

### 基本说明内容

1.景观设计的生态修复措施；

2.列举主要的乡土植物，如乔木、灌木、草本及地被、藤本植物、竹类和水生植物等；

3.乔、灌、草皮相结合的复层绿化措施；对乔、灌木等树种的配置进行说明；说明项目设计的绿化方式与植物配置；

4.缓解城市热岛效应的措施，包括场地遮荫措施和面积，应符合《绿色建筑设计导则》表5.3.2要求；屋面、外墙及道路采用材质及其太阳辐射反射系数，应符合《绿色建筑设计导则》第6.6章节要求；

5.建筑绿地的公共属性，及向公众开放的方案，应符合《绿色建筑设计导则》表5.2.2要求；

6.硬质铺装、地面中透水铺装的位置、材料、面积，应符合《绿色建筑设计导则》表5.2.2要求；

7.下凹式绿地位置、面积，应符合《绿色建筑设计导则》表5.2.2要求；

8.场地雨水径流控制措施；

9.景观照明及光污染防治措施。

### 其它说明内容

1.遮阳、避雨走廊、雨棚等景观小品；

2.屋顶绿化，应标明屋顶绿化的位置图、绿化种植的种类、绿化面积等参数；绘制屋顶绿化的剖面图，并标明覆土的厚度；

3.红线范围内非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用的透水地面的措施；说明利用建筑阴影、高大乔木和庇护景观为室外人员活动区、人行道路提供遮阳的措施；

4.项目采用的适宜技术及其它措施。

备注：基本说明的内容请根据项目实际情况做详细的说明，其它说明内容根据项目选用技术情况进行说明。

# 五、绿色建筑自评估结论

星级绿色建筑设计自评。

依照相关绿色建筑标准进行自评。

# 六、“新技术、新材料、新工艺”专项说明

备注：当采用暂无国家、行业或本市地方标准作为设计、施工、检测和验收技术依据的新技术、新材料、新工艺时，设计应作详细说明，并向合肥市城乡建设委员会申请组织专项论证并备案后方可实施。

# 七、设计图纸要求

## （一）总平面图

1.总平面图中应准确表达建筑物的朝向及建筑物外轮廓线，标明设计建筑物所在地的风玫瑰图；

2.建筑用地面积、建筑面积（地上、地下面积）、建筑容积率、建筑密度、绿地率等经济技术指标；

3.总平面图上标注出主要设备用房（含地下）、污染源（如垃圾收集点或垃圾转运站）、雨水收集、污水处理装置、中水机房及既有建筑的位置等；

4. 场地内交通组织分析图；

5. 建筑及场地出入口、场地周边危险源及污染源；

6.总平面图上标注场地内部及周边的强噪声源；

7.总平面图上标注配套公共服务及地面停车区域、空间共享区域以及地下车库的位置；

8. 室外雨、污水管网规划图；

9. 竖向分析图；

## （二）绿化布置图

1.应表达绿化设计范围及控制指标，绿地面积构成情况；

2.应表达透水地面的设计范围、控制指标，透水地面的材质、面积构成情况；

3.下凹式绿地布置图。

## （三）平面图

1.平面图所绘门、窗、幕墙、遮阳构件等，应与设计说明书和计算书保持一致；采用分散式空调时应绘出空调室外机位置；采用太阳能光热或光伏或空气源热泵系统应给出位置图；

2.标明各层的主要房间功能，外窗及幕墙的可开启面积比例及开启方式；

3.标明遮阳设施的位置；

4.标明采用的采光井、导光筒、反光板等自然采光设施及位置；

5.标明采用的通风井、下沉式庭院、架空层等自然通风设施及位置；

6.标明主要设备用房位置；

## （四）立、剖面图

1.应标注女儿墙高度及装饰构件的位置；

2.标明遮阳系统的位置、采光装置的位置；

3.立面图应表达外饰面色彩及太阳能应用的设计情况。

## （五）节点详图

绘制典型节点分析图，如遮阳、采光通风设施、太阳能与建筑一体化、透水地面及屋顶绿化等节点详图。

## （六）绿色建筑技术集成示意图

绿色建筑技术集成示意图重点表达绿色建筑技术应用的名称、应用部位、作用。

# 八、建筑物理环境分析边界条件

## （一）、室外风环境分析

分析目标：

通过风环境模拟，指导建筑在规划设计时合理布局建筑群，优化场地的夏季及过渡季自然通风，避开冬季主导风向的不利影响。实际工程中需采用可靠的计算机模拟程序，合理确定边界条件，基于各个季节典型的风向和风速进行建筑室外风环境模拟，并达到下列要求：

1.夏季、过渡季、冬季典型风速和风向条件下，场地内人活动区风速低于5m/s；

2.过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区；

3.过渡季、夏季典型风速和风向条件下，50%以上建筑的可开启外窗表面的风压差大于0.5Pa；

4.项目建成后不会对周边地块的风环境造成不利影响。

模拟技术规定：

1.模拟软件：计算软件宜采用可靠且得到广泛验证的计算软件，宜为软件开发企业或专门科研机构开发的流体力学计算软件；

2.边界条件条件：

- 根据合肥气象条件针对夏季、过渡季和冬节最多风向条件下，平均风速进行室外通风模拟。夏季主导风向为正南向，风速大小为2.90m/s；过渡季主导风向为正东向，风速大小为2.47m/s；冬季主导风向为正东北向，风速大小为2.39m/s；

- 地面粗糙度指数：市区-0.22，场地周边以农田、空地为主的郊区-0.15；

3.建筑模型：根据项目规划红线图建立地形（若场地内外高差较小，可不考虑）、目标建筑及其周边对场地或场地对周边声环境可能有明显影响的建筑模型，目标建筑的边界应以最大的细节要求再现；应额外建立项目建成前的室外风模型用于对于项目建成前、后周边场地风环境的变化，若项目周边为空地，可根据周边场地的功能建立相应的假设模型，或沿目标建筑四周建立若干与目标建筑体型相似的建筑模型；

4.计算区域：以模型边界为基准水平向外扩大计算区域，要求来风方向不小于4H，下风向不小于4H至6H，其他方向不小于4H，计算区域高度不小于4H（超高层建筑可适当降低），H为分析模型整体高度（含地形）；

5.网格划分：建筑的每一边人行区1.5m高度应划分10个网格或以上；重点观测区域要在地面第3个网格以上；建筑周围及重点考察区域网格应进行加密处理；在模拟分析报告中提供网格划分的截图；

6.计算模型：湍流模型建议采用k-e模型，高精度要求时采用Durbin模型或MMK模型；

7.数值计算收敛条件：迭代计算应在求解充分收敛的情况下停止，均方根残差应设定为小于0.01%；或以观察点的物理量的值按照预期趋势变化时停止。非稳态计算的时间步长不应大于流体穿过一个网格的时间，宜设定为该时间的0.75倍。

模拟分析报告应包含的内容：

- 项目概况和分析对象；

- 依据的技术标准；

- 主要应用软件与模拟方法；

- 物理模型、计算域、网格的展示及建模说明；

- 边界条件、初始条件以及其他控制参数的设定方法和计算精度说明、各工况下迭代计算的收敛图；

- 结果展示和分析：冬季、夏季、过渡季下项目建成前、建成后的距地1.5m处风速云图、风速矢量图、风速放大系数云图，以及建筑外表面压力分布云图。若场地风环境较差，则应提供优化方案及优化后的模拟分析结果；

- 结论和建议，应包含得分依据的说明。

## （二）、室外声环境模拟

分析目标：

室外声环境模拟基于建筑室外声场的传播与扩散计算，分析建筑室外主要人行活动区噪声水平及建筑外立面噪声水平分布能否满足《声环境质量标准》GB3096对各类声环境功能区的要求，并为室外声环境的优化设计、室内声环境的设计提供基础数据。

技术规定：

1.模拟软件：计算软件应可预测模拟各类建筑室外噪声源的影响，软件的计算模型应符合GB/T 17247.1-2000、GB/T 17247.2-1998和HJ 2.4-2009的要求；

2.计算域及建模精度：根据项目规划红线图建立地形（若场地内外高差较小，可不考虑）、目标建筑及其周边对场地或场地对周边声环境可能有明显影响的建筑模型，目标建筑的边界应以最大的细节要求再现；

3.噪声源的设置：

- 应考虑区域范围内街道、停车场、树林、球场、公路、高架桥、声屏障、周边遮挡建筑物及场地出入口至附近地下车库出入口的车道等产生的噪声影响，在软件中通过点声源、线声源、面声源的形式体现；

- 点声源的设置：声源中心到预测点之间的距离超过生源最大几何尺寸2倍时，可将该声源近似为点声源；

- 线声源的设置：高压线、公路、铁路、轨道交通或者输送管道、运输路线等产生的噪声，分析时可将其看作由许多点声源连成一线组成的线状声源；

- 面声源的设置：当声源中心到预测点之间的距离小于声源最大几何尺寸3倍时，该声源宜用面声源模拟；

- 位于建筑物室内的声源，产生的噪声经室内多次反射后经建筑的围护结构向外传播，应将建筑围护结构作为声源，计算其对外环境的影响，围护结构声源的等效方法同上述b)～d)；

- 道路噪声的噪声大小设置：不同等级的道路的交通流量、通过车型不同，所产生的环境噪声影响也不同，建议模拟中采用较为准确的实测道路交通噪声数据，或者是参考标准《汽车定置噪声限制》、《机动车辆允许噪声标准》、《铁道客车噪声的评定》、《铁道机车辐射噪声限值》、《声环境质量标准》或参考项目的《交通影响评价报告》中对项目建成后周边道路的交通流量预测，以及合肥最近年份《统计年鉴》中对城区内区域噪音的统计数据等相关标准、资料中的数据；

- 设备噪声的噪声大小设置：声环境的模拟分析应考虑空调室外机、冷却塔、变配电房等设备噪声对场地的声环境影响，相关参数可以参考实测数据或厂家提供的数据；

- 其他噪声源的噪声大小设置：对于学校操场、室外大型停车场、树林等可能对场地声环境有明显影响的区域，声环境的模拟分析也应体现此类噪声源的影响，相关参数可以参考实测数据或合理预估的数据。

模拟分析报告应包含的内容：

- 项目概况和分析对象；

- 依据的技术标准和声功能区的说明；

- 主要应用软件与模拟方法；

- 计算域、噪声源、网格的展示及建模说明；

- 结果展示和分析：水平噪声面（高度1.5m）模拟分析图，可清楚的表示出场地内噪声分布情况；3D观测图及垂直噪声面（建筑窗外1m）模拟分析图，可清楚的表示出建筑物立面各个部位受各噪声源噪声影响的情况；若模拟分析结果未满足要求的，则应提供优化方案及优化后的模拟分析结果；

- 结论和建议，应包含得分依据的说明。

## （三）、室外热环境模拟

分析目标：

通过建筑室外热岛模拟，可了解建筑室外热环境分布状况，是建筑室外微环境舒适程度的判断基础，并进一步指导建筑设计和景观布局等，优化规划，建筑，景观方案，提高室外舒适程度并降低建筑能耗，减少建筑能耗碳排放。实际工程中需采用可靠的计算机模拟程序，合理确定边界条件，基于典型气象条件进行建筑室外热环境模拟，达到降低室外热岛强度的目的。

技术规定：

为保证模拟结果的准确性。具体要求如下：

1.气象条件：模拟气象条件可参照《城市居住区热环境设计标准》选取，值得注意的是，气象条件需涵盖太阳辐射强度和天空云量等参数以供太阳辐射模拟计算使用；

2.风环境模拟：建筑室外热岛模拟建立在建筑室外风环境模拟的基础上，求解建筑室外各种热过程从而实现建筑室外热岛强度计算，因而，建筑室外风环境模拟结果直接影响热岛强度计算结果。建筑室外热岛模拟需满足建筑室外风环境模拟的要求。包括计算区域，模型再现区域，网格划分要求，入口边界条件，地面边界条件，计算规则与收敛性，差分格式，湍流模型等；

3.太阳辐射模拟：建筑室外热岛模拟中，建筑表面及下垫面太阳辐射模拟是重要模拟环节，也是室外热岛强度的重要影响因素。太阳辐射模拟需考虑太阳直射辐射，太阳散射辐射，各表面间多次反射辐射和长波辐射等。实际应用中需采用适当的模拟软件，若所采用软件中对多次反射部分的辐射计算或散射计算等因素未加以考虑，需对模拟结果进行修正，以满足模拟计算精度要求；

4.下垫面及建筑表面参数设定：对于建筑各表面和下垫面，需对材料物性和反射率、渗透率，蒸发率等参数进行设定，以准确计算太阳辐射和建筑表面积下垫面传热过程；

5.景观要素参数设定：建筑室外热环境中，植物水体等景观要素对模拟结果的影响重大，需要模拟中进行相关设定。对于植物，可根据多孔介质理论模拟植物对风环境的影响作用，并根据植物热平衡计算，根据辐射计算结果和植物蒸发速率等数据，计算植物对热环境的影响作用，从而完整体现植物对建筑室外微环境的影响。对于水体，分静止水面和喷泉，应进行不同设定。工程应用中可对以上设定进行适当简化；

6.输出结果：

建筑室外热岛强度模拟，可得到建筑室外温度分布情况，从而给出建筑室外平均热岛强度计算结果，以此辅助建筑景观设计。然而，为验证模拟准确性，同时应提供各表面的太阳辐射累计量模拟结果，建筑表面及下垫面的表面温度计算结果，建筑室外风环境模拟结果等；

模拟分析报告应包含的内容：

- 项目概况和分析对象；

- 依据的技术标准；

- 主要应用软件与模拟方法；

- 计算域、网格的展示及建模说明；

- 结果展示和分析：室外温度分布图、各表面的太阳辐射累计量模拟结果、建筑表面及下垫面的表面温度计算结果、建筑室外风环境模拟结果。若模拟分析结果未满足要求的，则应提供优化方案及优化后的模拟分析结果；

- 结论和建议，应包含得分依据的说明。

## （四）、室内自然采光模拟

分析目标：

在《建筑采光设计标准》GB 50033-2013中给出了不同建筑类型的采光系数标准值，规定了应满足的室内采光系数标准值 (%)和室内天然光照度标准值(lx)两个标准，均为参考平面上的平均值；

采光系数标准值(%)：在规定的室外天然光设计照度下，满足视觉功能要求时的采光系数值；根据不同建筑类型和房间类型规定了应符合的采光系数平均值，合肥地区的采光系数标准值应乘以其光气候系数K=1.1；

室内天然照度标准值(lx)：对应于规定的室外天然光设计照度值和相应的采光系数标准值的参考平面上的照度值。不同的光气候分区规定了不同的室外天然光设计照度值；

应至少选取各建筑类型、户型受遮挡最严重的单体及楼层为分析对象；

技术规定：

1. 建筑模型：

- 根据卫星图、总图、建筑楼层平面图和门窗大样图，建立建筑采光模型和门窗；

- 采光模型应包含单体的所有楼层、场地内所有建筑单体以及对分析对象采光影响较大的场地周边建筑单体、地形；

- 所有功能房间应建模，采光条件相同的房间可按类别合并，每类计算一个；

- 建筑内外各类影响采光的构件应在模型中体现，包含但不限于：门窗、外遮阳、阳台板、外挑梁板、雨棚、屋檐、外凸墙体和造型；

- 地下顶部采光的建模还应包含覆土厚度，地上顶部采光建模应包括影响采光效果的周边建筑及遮挡物；

2. 参数设置：

- 合肥经度东经117E17，纬度北纬31N51；

- 天空模型：CIE全阴天模型（CIE Overcast Sky）；

- 室外天然光临界照度值：合肥市属于Ⅳ类光气候区，其室外天然光设计照度值为13500lx；

- 玻璃可见光透射比和反射比、围护结构饰面材料反射比可参考《建筑采光设计标准》；公共建筑应考虑吊顶高度；

3.参考平面：参照《建筑照明设计标准》GB 50033-2013给出的各房间照明参考平面及其高度；

4.网格划分：网格分辨率应权衡计算精度和计算效率，对于常见的10m2～100m2的房间，网格间距不宜大于0.5m；对于大于100m2的大空间，网格间距宜取1.0m;对于小于10m2的小房间，网格间距宜取0.25m以内。

模拟分析报告应包含的内容：

- 项目概况和分析对象；

- 依据的技术标准；

- 主要应用软件与模拟方法；

- 参数设置、网格及建模说明；

- 结果展示和分析：采光系数等值线图、室内各主要功能房间参考平面采光系数平均值统计、达标比例统计；若采光条件较差，则应提供优化方案及优化后的模拟分析结果；

- 结论和建议，应包含得分依据的说明。

## （五）、室内自然通风模拟

分析目标：

通过室内自然通风模拟，指导房间门窗（相对）开口位置、外窗形式及开启方式、外窗开口面积等设计，确保室内具备良好的通风环境。采用可靠的计算机模拟程序，合理确定边界条件，进行室内自然通风模拟分析。

模拟技术规定：

1.模拟软件：计算软件宜采用可靠且得到广泛验证的计算软件，宜为软件开发企业或专门科研机构开发的流体力学计算软件；

2.模拟工况：重点考虑过渡季节情况下主要功能房间的自然通风情况；

3.建筑模型：

- 根据项目总图、建筑楼层平面图和门窗大样图，建立建筑室内模型和通风开口，方案设计阶段可根据得分情况按门窗的可开启面积比例设置通风开口大小，通风开口大小和位置应具有可操作性；

- 对于门窗大样图、立面图中已标注门窗开启方式的，通风开口大小应按实际通风面积进行设置，不应直接以窗洞面积进行建模；

- 对因特殊要求常闭的门窗按关闭进行建模；

4.网格划分：应对门窗实际可开启部分进行网格局部加密，且最大网格尺寸不大于200mm；

5.计算模型：湍流模型可采用标准k-e模型，亦可采用各向异性湍流模型，进行稳态计算；

6.边界条件：基于过渡季节典型的风向和风速室外风环境模拟结果，根据建筑立面风压作为室内自然通风模拟的边界条件；

7.计算收敛性：计算应在求解充分收敛的情况下停止，即确定连续性方程或者指定观察点均方根残差小于0.01%，并在模拟分析报告中提供各工况下的收敛图；。

模拟分析报告应包含的内容：

- 项目概况和分析对象；

- 依据的技术标准；

- 主要应用软件与模拟方法；

- 物理模型、计算域、网格的展示及建模说明；

- 边界条件、初始条件以及其他控制参数的设定方法和计算精度说明、迭代计算的收敛图；

- 结果展示和分析：应提供距楼地板1.5m处空气龄云图、风速云图、风速矢量图（对于有跃层、局部挑高、设有中庭的，还应提供垂直剖面的风速云图、风速矢量图），以及各主要功能房间的换气次数统计及满足2次/小时换气次数的面积比例，若软件未有统计房间的功能，则可将空气龄≤1800s的房间视为满足2次/小时换气次数的要求。若室内风环境较差，则应提供优化方案及优化后的模拟分析结果；

- 结论和建议，应包含得分依据的说明。